АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24.05.2021 года | № 14-п | с.Старый Хопер |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении Правил учёта и проверки источников противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Старохоперского муниципального образования |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Старохоперского муниципального образования, администрация Старохоперского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки источников противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Старохоперского муниципального образования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Старохоперского муниципального образования назначить главу Старохоперского муниципального образования и обеспечить выполнение Правил учёта и проверки источников противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Старохоперского муниципального образования.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Балашовского муниципального района (http://www.baladmin.ru) во вкладке «Старохоперское МО».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старохоперского

муниципального образования                                         С.В.Завьялов

Приложение

к постановлению Администрации

Старохоперского МО

от  24.05.2021 г.  № 14-п

Правила

учёта и проверки источников противопожарного водоснабжения

на территории населенных пунктов Старохоперского муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Старохоперского муниципального образования (далее – Правила) действуют на всей территории Старохоперского муниципального образования и обязательны для исполнения организациями,  находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники противопожарного водоснабжения (далее – ИПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весесенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии  с нормами пожарной безопасности (Свод Правил СП 8.13130.2009). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4 Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и площадкой, обеспечивающей свободный разворот пожарной техники. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выделен под крышку люка.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6. В помещениях насосных станций объекта вывешиваются общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

2.7. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.8. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.9. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники, имеющие ИПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, их владельцы совместно с представителем ГПС проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

3.5. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальный осмотр состояния несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. С целью учета всех водоисточников,  которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Старохоперского муниципального образования совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИПВ, расположенных на территории Старохоперского муниципального образования.

4.2. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИПВ, расположенных на территории Старохоперского муниципального образования, в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением администрации Старохоперского муниципального образования создаетя комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Сткрохоперского муниципального образования, органа Государственной противопожарной службы, владельцы источников противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, характеристики водопроводных вводов;

наличие насосов-повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.

5. Содержание источников противопожарного водоснабжения

5.1. Лица, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течении 10 дней после получения  сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с ГПС.

5.2. Содержание ИПВ проводится за счет средств собственника ИПВ.

5.3. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией.

5.4. Технические характеристики противопожарного водопроводов после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.5. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, лица, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Старохоперского муниципального образования и ГПС о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.6. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в теплый период

6.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;

-  проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;

- проверка подъездов к ИПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

- в летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

7. Особенности эксплуатации источников противопожарного водоснабжения в зимний период

7.1. Ежегодно в октябре – ноябре лица, в ведении которых находится ИПВ, производят подготовку ИПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

- проверить наличие теплоизоляции гидранта;

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

7.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение 1

к Правилам учёта и проверки противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов Старохоперского

муниципального образования

АКТ

проверки пожарных водоемов

«       ____________ 20__ г.

_______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ___________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Старохоперского муниципального образования

__________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указатель | подъезд | площадка (пирс) | заполнение водой | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации Старохоперского

муниципального образования _______________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 2

к Правилам учёта и проверки противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов Старохоперского

муниципального образования

АКТ

проверки пожарных гидрантов

«___»____________20__ г.                                          _______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ____________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Администрации Старохоперского муниципального образования

__________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указа-тель | подъезд | площадка (пирс) | работо-способность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации Старохоперского

муниципального образования _______________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 3

к Правилам учёта и проверки противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов Старохоперского

муниципального образования

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балашовскому району ______________________________ (подпись, расшифровка) | УТВЕРЖДАЮ: Глава Старохоперского муниципального образования Балашовского муниципального района __________________________ (подпись, расшифровка) |
| --- | --- |

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории Старохоперского

муниципального образования

| № п/п | Месторасположение ИНПВ | Собственник | Состояние (рабочий/нерабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |
| Пожарные гидранты |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |